Участнику Конкурса в электронной форме по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ ЦТП "Бухарестская д.116" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-754)
Реестровый номер закупки: 32616422506
«13» октября 2026 года

Заказчик Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть 
Санкт-Петербурга") в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ ЦТП "Бухарестская д.116" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-754) (далее – закупка), поступивший Организатору закупки 09.10.2026, а именно:
О предоставлении количества сигналов

Запрос​

Просим разъяснить следующие положения технического задания: 1. Ориентировочное количество сигналов. Указать примерное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» (для оценки объёма программирования и монтажа). 2. Состав основного оборудования. Предоставить перечень насосов, регулирующей арматуры, датчиков (температуры, давления, расхода), подлежащих автоматизации, с указанием типов интерфейсов и протоколов обмена. 3. Объём данных для верхнего уровня. Уточнить, какой именно перечень сигналов и в каком объёме должен передаваться в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (количество тегов, состав). 4. Средства защиты информации (СЗИ). Уточнить, какие именно СЗИ приобретает Заказчик (модель, количество) и какие требования предъявляются к их монтажу и наладке со стороны Подрядчика. Обоснование: указанные сведения необходимы для корректной оценки трудозатрат и формирования достоверного коммерческого предложения.
Заказчик сообщает следующее: 
Уважаемый Участник! 
1. Ориентировочное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»:

- входные дискретные – 56

- выходные дискретные – 12

- входные аналоговые – 17

- выходные аналоговые – 4

2.  Состав основного оборудования:

Сетевые насосы - 3 шт.
(2-а работают от СЧР)

Насосы ГВС - 3 шт. (2-а работают от СЧР)

Регуляторы с электроприводом: РК-1; РК-3; РК-4; РК-5

Датчики температуры – 7

Датчики давления – 10

Типы интерфейсов и протоколы обмена – см. СТО

3 . Объём данных для верхнего уровня (количество тегов) - 73

4. Средства защиты информации (СЗИ):

- С-Терра Шлюз SТ KC1 (G-1000-5.0-1030-4-2SFP-ST-KC1) – 1 шт. (поставляется заказчиком)

Монтаж осуществляет подрядчик, наладка совместно с заказчиком


