Участнику конкурса в электронной форме по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) 
(4444/4.6.16-758)
Реестровый номер закупки: 32616424162
«14» октября 2026 года

Заказчик Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга») в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758) (далее – закупка), поступивший Организатору закупки 13.10.2026, а именно:
Просим разъяснить следующие положения технического задания: 
1. Ориентировочное количество сигналов. Указать примерное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» (для оценки объёма программирования и монтажа). 
2. Состав основного оборудования. Предоставить перечень насосов, регулирующей арматуры, датчиков (температуры, давления, расхода), подлежащих автоматизации, с указанием типов интерфейсов и протоколов обмена. 
3. Объём данных для верхнего уровня. Уточнить, какой именно перечень сигналов и в каком объёме должен передаваться в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (количество тегов, состав). 
4. Средства защиты информации (СЗИ). Уточнить, какие именно СЗИ приобретает Заказчик (модель, количество) и какие требования предъявляются к их монтажу и наладке со стороны Подрядчика. Обоснование: указанные сведения необходимы для корректной оценки трудозатрат и формирования достоверного коммерческого предложения.

Заказчик сообщает следующее: 
Уважаемый Участник! 
1.
Ориентировочное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»:
- входные дискретные – 118

- выходные дискретные – 39

- входные аналоговые – 22

- выходные аналоговые – 6
2.  Состав основного оборудования:

Сетевые насосы - 6 шт. 
(Запроектировано установка СЧР)

Насосы ГВС - 4 шт.  (работают от СЧР)

Регуляторы с электроприводом: РК-1; РК-2; РК-3.1; РК-3.2 РК-4.1; РК-4.2

Датчики температуры – 6

Датчики давления – 16

Типы интерфейсов и протоколы обмена – см. СТО

3 . Объём данных для верхнего уровня (количество тегов) - 140
4. Средства защиты информации (СЗИ):

- С-Терра Шлюз SТ KC1 (G-1000-5.0-1030-4-2SFP-ST-KC1) – 1 шт. (поставляется заказчиком)
Монтаж осуществляет подрядчик, наладка совместно с заказчиком


