Участнику конкурса в электронной форме по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Кораблестроителей д.31» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-756)
Реестровый номер закупки: 32616425408
«13» октября 2026 года

Заказчик Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга») в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Кораблестроителей д.31» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-756) (далее – закупка), поступивший Организатору закупки 09.10.2026, а именно:
Просим разъяснить следующие положения технического задания: 

1. Ориентировочное количество сигналов. Указать примерное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» (для оценки объёма программирования и монтажа). 

2. Состав основного оборудования. Предоставить перечень насосов, регулирующей арматуры, датчиков (температуры, давления, расхода), подлежащих автоматизации, с указанием типов интерфейсов и протоколов обмена. 

3. Объём данных для верхнего уровня. Уточнить, какой именно перечень сигналов и в каком объёме должен передаваться в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (количество тегов, состав). 

4. Средства защиты информации (СЗИ). Уточнить, какие именно СЗИ приобретает Заказчик (модель, количество) и какие требования предъявляются к их монтажу и наладке со стороны Подрядчика. Обоснование: указанные сведения необходимы для корректной оценки трудозатрат и формирования достоверного коммерческого предложения.
Заказчик сообщает следующее: 
Уважаемый Участник! 
1.
Ориентировочное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»:
- входные дискретные – 194

- выходные дискретные – 81

- входные аналоговые – 49

- выходные аналоговые – 1
2.  Состав основного оборудования:

Насосы на подающем трубопроводе - 3 шт. (работают от СЧР)


Насосы на обратном трубопроводе - 3 шт.

Регуляторы с электроприводом: РК-2 – 1шт.

Датчики температуры – 5

Датчики давления – 17

Типы интерфейсов и протоколы обмена – см. СТО

3 . Объём данных для верхнего уровня (количество тегов) – 243 
4. Средства защиты информации (СЗИ):

- С-Терра Шлюз SТ KC1 (G-1000-5.0-1030-4-2SFP-ST-KC1) – 1 шт. (поставляется заказчиком)
Монтаж осуществляет подрядчик, наладка совместно с заказчиком


