Участнику конкурса в электронной форме по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ НПС и НСС «Пороховская» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) 
(4444/4.6.16-755)
Реестровый номер закупки: 32616425709
«13» октября 2026 года

Заказчик Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга») в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ НПС и НСС «Пороховская» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-755) (далее – закупка), поступивший Организатору закупки 09.10.2026, а именно:
Просим разъяснить следующие положения технического задания: 
1. Ориентировочное количество сигналов. Указать примерное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» (для оценки объёма программирования и монтажа).
 2. Состав основного оборудования. Предоставить перечень насосов, регулирующей арматуры, датчиков (температуры, давления, расхода), подлежащих автоматизации, с указанием типов интерфейсов и протоколов обмена. 
3. Объём данных для верхнего уровня. Уточнить, какой именно перечень сигналов и в каком объёме должен передаваться в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (количество тегов, состав). 
4. Средства защиты информации (СЗИ). Уточнить, какие именно СЗИ приобретает Заказчик (модель, количество) и какие требования предъявляются к их монтажу и наладке со стороны Подрядчика. Обоснование: указанные сведения необходимы для корректной оценки трудозатрат и формирования достоверного коммерческого предложения.
Заказчик сообщает следующее: 
Уважаемый Участник! 

1.
Ориентировочное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»:

- входные дискретные – 1262 шт.

- выходные дискретные – 1033 шт.

- входные аналоговые – 1212 шт.

- выходные аналоговые – 6 шт.

2.  Состав основного оборудования:

Сетевые насосы - 13 шт. (работают от СЧР)


Запорная арматура - 69 шт.

Регуляторы с электроприводом: РК – 4 шт.

Регулирующий затвор – 2 шт.

Датчики температуры – 27 шт.

Датчики давления – 22 шт.

Типы интерфейсов и протоколы обмена – см. СТО

3 . Объём данных для верхнего уровня (количество тегов) - 2474

4. Средства защиты информации (СЗИ):

- С-Терра Шлюз SТ KC1 (G-1000-5.0-1030-4-2SFP-ST-KC1) – 1 шт. (поставляется заказчиком). Монтаж и наладка осуществляется силами подрядчика.

- Кибер Бэкап. Расширенная редакция для рабочей станции Linux – 1 шт. (поставляется заказчиком). Устанавливает подрядчик.

- Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 150-249 Node 1 year Base License – Лицензия – 3 шт. (поставляется заказчиком). Устанавливает подрядчик.

